## Задание_1
Проводимость sр, кг/(ч Па0,5) в числителе, [кг/ч(кгс/м2)0,5] в знаменателе, однотрубного стояка с односторонним приточно-регулируемыми радиаторными узлами
Число этажестояков N | Dу, мм |  | Число этажестояков N | Dу, мм
| 15 | 20 |  | 15 | 20
3 | 3,7/11,6 | 6,7/21 | 15 | 1,9/5,9 | 3,7/11,6
4 | 3,5/10,9 | 6,2/19,4 | 16 | 1,8/5,7 | 3,6/11,2
5 | 3,2/10,9 | 5,7/17,8 | 17 | 1,8/5,5 | 3,5/10,9
6 | 2,9/9,1 | 5,4/16,8 | 18 | 1,7/5,4 | 3,4/10,6
7 | 2,7/8,4 | 5,1/15,9 | 19 | 1,7/5,3 | 3,3/10,4
8 | 2,5/7,8 | 4,8/15,0 | 20 | 1,6/5,2 | 3,3/10,2
9 | 2,4/7,5 | 4,6/14,4 | 21 | 1,6/5,1 | 3,2/10,0
10 | 2,3/7,2 | 4,4/16,8 | 22 | 1,6/5,0 | 3,1/9,8
11 | 2,2/6,9 | 4,2/13,3 | 23 | 1,6/4,9 | 3,1/9,6
12 | 2,1/6,6 | 4,1/12,8 | 24 | 1,5/4,8 | 3,0/9,5
13 | 2/6,3 | 4,0/12,4 | 25 | 1,5/4,7 | 3,0/9,4
14 | 1,9/6,1 | 3,8/12,0

## Задание_2
Избыточное давление, МПа(кгс/м2) для арматуры и деталей трубопровода из бронзы
Давление |  | Рабочее давление Pр при наибольшей температуре среды, С
условное Pу Мпа(кгс/см2) | пробное Pпр Мпа(кгс/см2) | 120 | 200 | 250
0,10(1) | 0,20(2) | 0,10(1) | 0,10(1) | 0,07(0,7)
0,16(1,6) | 0,25(2,5) | 0,16(1,6) | 0,13(1,3) | 0,11(1,1)
0,25(2,5) | 0,40(4) | 0,25(2,5) | 0,20(2) | 0,17(1,7)
0,40(4) | 0,60(6) | 0,40(4) | 0,32(3,2) | 0,27(2,7)
0,63(6,3) | 0,90(9) | 0,63(6,3) | 0,5(5) | 0,45(4,5)
1,00(10) | 1,50(15) | 1,00(10) | 0,80(8) | 0,70(7)
1,60(16) | 2,40(24) | 1,60(16) | 1,30(13) | 1,10(11)
2,50(25) | 3,80(38) | 2,50(25) | 2,00(20) | 1,70(17)
4,00(40) | 6,00(60) | 4,00(40) | 3,20(32) | 2,70(27)